{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Interpolation EN 303-5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Interpolation EN 303-5","index":0,"n_rows":76,"n_cols":4,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Interpolationsrechnung baugleicher geprüfter Heizkessel "]
["Kombikessel Stückolzkessel/Pelletskessel"]
["gem. ÖNORM EN 303-5 Punkt 5.3.1 Typenprüfung"]
[]
["Produktbeschreibung","Groß","Klein","Interpolation"]
["Produkt ID Kombikessel Pellets/Stückholz",7500,7501,7520]
["Produkt ID Pelletskessel",6219,6323,6324]
["Produkt ID Stückholzkessel",7471,6722,6723]
["Hersteller","Hersteller","Hersteller","Hersteller"]
["Lieferant","Lieferant","Lieferant","Lieferant"]
["Markenname","Markenname","Markenname","Markenname"]
["Typenbezeichnung","Type","Type","Type"]
["Bezeichnung der Baureihe","Baureihe","Baureihe","Baureihe"]
["Produkt Bild","leer","leer","leer"]
["Verfügbarkeit","ja/nein","ja/nein","ja/nein"]
[]
["Leistungsdaten lt. Prüfbericht Pellets"]
["Nennwärmeleistung lt. Typenschild",60,40,49]
["Nennwärmeleistung",60,40,49]
["Kleinste Wärmeleistung",17.6,10.5,13.695]
[]
["Leistungsdaten lt. Prüfbericht Stückholz"]
["Nennwärmeleistung lt. Typenschild",60,40,49]
["Nennwärmeleistung",58.2,39.1,47.695]
["Kleinste Wärmeleistung",29.4,19.4,23.9]
[]
["Qualitätskriterien Pellets"]
["Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung",94.9,95.4,95.17500000000001]
["Wirkungsgrad bei kleinster Wärmeleistung",94.7,94,94.315]
["Anteil el. Hilfsenergie an Nennwärmeleistung im Dauerbetrieb","Leer","Leer","Leer"]
["Verlustanteil Abstrahlung an Nennwärmeleistung","Leer","Leer","Leer"]
["Mittlere el. Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung im Dauerbetrieb",170,236,206.3]
["Verluste durch Abstrahlung bei Nennwärmeleistung",300,220,256]
[]
["Qualitätskriterien Stückholz"]
["Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung",94.4,93.8,94.07000000000001]
["Wirkungsgrad bei kleinster Wärmeleistung",93.9,94.2,94.065]
["Anteil el. Hilfsenergie an Nennwärmeleistung im Dauerbetrieb","Leer","Leer","Leer"]
["Verlustanteil Abstrahlung an Nennwärmeleistung","Leer","Leer","Leer"]
["Mittlere el. Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung im Dauerbetrieb",84,84,84]
["Verluste durch Abstrahlung bei Nennwärmeleistung",408,612,520.2]
["Abbranddauer Stückholz bei Nennwärmeleistung",5.6,5.8,5.71]
[]
["Emissionen Pellets lt. Prüfbericht"]
["CO-Konzentration bei Nennwärmeleistung Pellets",11,12,11.55]
["NOx-Konzentration bei Nennwärmeleistung Pellets",66,72,69.3]
["OGC-Konzentration bei Nennwärmeleistung Pellets",1,1,1]
["Staub bei Nennwärmeleistung Pellets",11,12,11.55]
["CO-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung Pellets",121,148,135.85]
["NOx-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung Pellets",70,70,70]
["OGC-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung Pellets",1,3,2.1]
["Staub bei kleinster Wärmeleistung Pellets",8,8,8]
[]
["Emissionen Stückholz lt. Prüfbericht"]
["CO-Konzentration bei Nennwärmeleistung Stückholz",85,48,64.65]
["NOx-Konzentration bei Nennwärmeleistung Stückholz",94,69,80.25]
["OGC-Konzentration bei Nennwärmeleistung Stückholz",1,2,1.55]
["Staub bei Nennwärmeleistung Stückholz",11,14,12.65]
["CO-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung Stückholz",709,143,397.7]
["NOx-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung Stückholz",85,57,69.6]
["OGC-Konzentration bei kleinster Wärmeleistung Stückholz",1,2,1.55]
["Staub bei kleinster Wärmeleistung Stückholz",10,7,8.35]
[]
["Zertifizierung Pellets"]
["Bericht der Prüfung gemäß ÖNORM EN 303-5","leer","leer","leer"]
["Akkreditierte Prüfstelle","BLT - Francisco Josephinum","BLT - Francisco Josephinum","BLT - Francisco Josephinum, BLT - Francisco Josephinum"]
["Prüfbericht Protokollnummer","BLT 045/06","BLT 043/06","BLT 045/06, BLT 043/06"]
[]
["Zertifizierung Stückholz"]
["Bericht der Prüfung gemäß ÖNORM EN 303-5","leer","leer","leer"]
["Akkreditierte Prüfstelle","TÜV Austria Services GmbH","TÜV Austria Services GmbH","TÜV Austria Services GmbH, TÜV Austria Services GmbH"]
["Prüfbericht Protokollnummer","10-UW/Wels-EX-260/3","10-UW/Wels-EX-260/3","10-UW/Wels-EX-260/3, 10-UW/Wels-EX-260/3"]
["Hersteller"]
[]
["Aussteller"]
[null,null,null,"2012-09-11"]